川开管字〔2023〕170号 签发人：张继波

淄川经济开发区管理委员会

关于进一步开展新一轮燃气安全排查行动的

通知

各有关部门、单位，各村居：

根据8月14日全省燃气安全视频会议以及市区贯彻会议精神要求，进一步开展新一轮燃气安全排查行动，请高度重视，认真抓好落实。

一、进一步明确燃气安全整治责任。

各有关部门、单位，各村居按照前期淄博市城镇燃气安全排查整治工作协调机制下发的《关于进一步明确当前几项重点工作的通知》及有关文件的要求落实排查工作。各部门、单位，各村居要加强统筹协调，进一步明确责任及属地、企业责任，避免重复检查和监管盲点。

二、突出重点，全面排查安全隐患

（一）重点排查整治餐饮等人员密集用气场所安全隐患。

重点排查使用瓶装液化气的各类烧烤店、大排档、小吃店、农贸市场，以及各类酒店、商住混合体、学校、医院等人员密集场所重点检查是否存在燃气报警装置安装不规范，软管私接“三通”等不合规连接方式，使用不合格的非金属连接软管，软管超长度使用不符合标准的调压器，使用不合格气瓶，在室内用餐区域设置燃气燃烧器具、液化石油气瓶，使用不合格气瓶等安全隐患。

(二)重点排查整治城镇燃气特别是老旧小区安全隐患。

要把老旧小区的群租房、出租屋、餐饮店等作为重点，逐门逐户进行排查提示，重点排查胶管老化、报警器超期、私自改造户内设施，使用无熄火保护装置的燃气灶具、直排式燃气热水器等安全隐患;重点排查老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全隐患;重点排查居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀等风险隐患。

(三)重点排查整治燃气经营企业安全隐患。

重点排查整治企业运行维护和抢修人员配备不符合要求、安全检测和管网监测设各不足或失效、重大危险源管理缺失、管线检维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、“三违”行为(即违章指挥、违规作业、违反劳动纪律)突出、使用无相应危险货物道路运输许可车辆运输、企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。瓶装液化气企业燃气经营许可证、气瓶充装许可证等资质不全，入户安检制度不落实，劳务派遣和灵活用工人员管理不严格，全员安全教育培训不扎实，应急处置专业装备器材、抢险抢修队伍不健全，应急演练实战性不强等安全隐患。

三、工作安排

各有关部门、单位，各村居按照职责分工迅速组织开展排查，于8月30日前将排查情况报至邮箱：zckfqghj@126.com，联系人：魏崇阳，联系电话：185\*\*\*\*4575。

## 附件：1.非居民用户（管道燃气设施）安全检查表

## 2、非居民用户（瓶装液化气设施）安全检查表

## 3、居民用户（管道燃气设施）安全检查表

## 4、居民用户（瓶装液化气设施）安全检查表

淄川经济开发区管理委员会

 2023年8月21日

1、非居民用户（管道燃气设施）安全检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** |  | **用户所在建筑名称** |  |
| **用户地址** |  | **用户联系人** |  | **用户电话** |  |
| **供气企业** | 名称：协议：有□ 无□ | **安全检査人** |  | **检査时间** | 年 月 日 |
| **用气设备** | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶） □蒸箱 □热水器 □锅炉 □热水炉 □其他： |
| **检査单元** | **检査项目** | **检查情况** | **“不符合”处置措施** |
| **安全管理** | 有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 有应急处置方案，且每半年进行 1 次应急处置演练 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 与供气企业签订供用气合同 | 符合□ 不符合□ | 立即补签合同 |
| 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于 1 次 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 供气企业入户安全检查毎年不少于 1 次 | 符合□ 不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| **安全装置** | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10 米，距顶棚小于30cm | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 |
| 报警器检定（校验）有效期 1 年 | 符合□ 不符合□ |
| **户内管道** | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |
| 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **阀门燃气表** | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线，无泄漏 | 符合□ 不符合□ | 立即清理 |
| 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀动作正常，明显标识安装时间，且不超过 10 年 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **连接软管** | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即更换 |
| 软管长度不超过 2 米 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **燃烧器具** | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
| 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| **用气环境** | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能；每个用气场所配备 8kg 灭火器不少于 2 只 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **其他****安全隐患** |  |

**检查人员签字： 用户负责人签字：**

2、非居民用户（瓶装液化气设施）安全检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** |  | **用户所在建筑名称** |  |
| **用户地址** |  | **用户联系人** |  | **用户电话** |  |
| **供气企业** | 名称：协议：有□ 无□ | **安全检査人** |  | **检査时间** | 年 月 日 |
| **用气设备** | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶） □蒸箱 □热水器 □锅炉 □热水炉 □其他： |
| **检査单元** | **检査项目** | **检查情况** | **“不符合”处置措施** |
| **安全管理** | 有燃气安全使用信息公示牌 | 符合□ 不符合□ | 在醒目处设置公示牌 |
| 有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 | 符合□ 不符合□ | 立即制定制度或操作规程 |
| 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合□ 不符合□ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 |
| 有应急处置方案，且每半年进行 1 次应急处置演练 | 符合□ 不符合□ | 立即制定应急处置方案并组织演练 |
| 与供气企业签订供用气合同 | 符合□ 不符合□ | 立即补签合同 |
| 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于 1 次 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 供气企业入户安全检査每年不少于 1 次（需提供供气企业检査表） | 符合□ 不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |
| **泄漏检査** | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |
| 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ |
| **钢瓶存放及用气场所检查** | 钢瓶在检验有效期内 | 符合□ 不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
| 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | 符合□ 不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
| 钢瓶摆放在密闭橱柜中 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 |
| 未超量存放钢瓶（不超过 100kg，折合 2 瓶 50kg 或 6 瓶15kg） | 符合□ 不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 |
| 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 钢瓶存放和用气房间为专用，未设置在地下室、半地下室，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 安装有燃气泄漏报警器，间距小于 4 米，距地面小于30cm | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 报警器检定（校验）有效期 1 年 | 符合□ 不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 |
| 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **调压器** | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 明显标识安装使用时间，且未超过 8 年 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **连接软管** | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | 符合□ 不符合□ | 立即更换 |
| 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管长度不超过 2 米 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **燃烧器具** | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 未使用猛火灶 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源.按要求整改 |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| **其他****安全隐患** |  |

**检查人员签字： 用户负责人签字：**

3、居民用户（管道燃气设施）安全检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** |  | **用户所在建筑名称** |  |
| **用户地址** |  | **用户联系人** |  | **用户电话** |  |
| **供气企业** | 名称： | **安全检査人** |  | **检査时间** | 年 月 日 |
| **用气设备** | □燃气灶具 □热水器 □其他： |
| **检査单元** | **检査项目** | **检查情况** | **“不符合”处置措施** |
| **安全装置** | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10 米，距顶棚小于30cm | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 |
| 报警器检定（校验）有效期 1 年 | 符合□ 不符合□ |
| **户内管道** | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |
| 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **阀门燃气表** | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线，无泄漏 | 符合□ 不符合□ | 立即清理 |
| 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀动作正常，明显标识安装时间，且不超过 10 年 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **连接软管** | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即更换 |
| 软管长度不超过 2 米 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **燃烧器具** | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
| 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| **用气环境** | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能；每个用气场所配备 8kg 灭火器不少于 2 只 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **其他****安全隐患** |  |

**检查人员签字： 用户负责人签字：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** |  | **用户所在建筑名称** |  |
| **用户地址** |  | **用户联系人** |  | **用户电话** |  |
| **供气企业** | 名称：协议：有□ 无□ | **安全检査人** |  | **检査时间** | 年 月 日 |
| **用气设备** | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶） □蒸箱 □热水器 □锅炉 □热水炉 □其他： |
| **检査单元** | **检査项目** | **检查情况** | **“不符合”处置措施** |
| **泄漏检査** | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |
| 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ |
| **钢瓶存放及用气场所检查** | 钢瓶在检验有效期内 | 符合□ 不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
| 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | 符合□ 不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |
| 钢瓶摆放在密闭橱柜中 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 |
| 未超量存放钢瓶（不超过 100kg，折合 2 瓶 50kg 或 6 瓶15kg） | 符合□ 不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 |
| 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 钢瓶存放和用气房间为专用，未设置在地下室、半地下室，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |
| 安装有燃气泄漏报警器，间距小于 4 米，距地面小于30cm | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 报警器检定（校验）有效期 1 年 | 符合□ 不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 |
| 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **调压器** | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 明显标识安装使用时间，且未超过 8 年 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **连接软管** | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | 符合□ 不符合□ | 立即更换 |
| 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管长度不超过 2 米 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管中间无接口，无三通分流 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| **燃烧器具** | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 |
| 未使用猛火灶 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源.按要求整改 |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |
| **其他****安全隐患** |  |

4、居民用户（瓶装液化气设施）安全检查表

**检查人员签字： 用户负责人签字：**