## 3、居民用户（管道燃气设施）安全检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** |  | | **用户所在建筑名称** |  | |
| **用户地址** |  | **用户联系人** |  | **用户电话** |  |
| **供气企业** | 名称： | **安全检査人** |  | **检査时间** | 年 月 日 |
| **用气设备** | □燃气灶具 □热水器 □其他： | | | | |
| **检査单元** | **检査项目** | | **检查情况** | **“不符合”处置措施** | |
| **安全装置** | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10 米，距顶棚小于30cm | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 | |
| 报警器检定（校验）有效期 1 年 | | 符合□ 不符合□ |
| **户内管道** | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或  封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 | |
| 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或  吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **阀门燃气表** | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线，无泄漏 | | 符合□ 不符合□ | 立即清理 | |
| 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀动作正常，明显标识  安装时间，且不超过 10 年 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **连接软管** | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，  软管无脱落、泄漏现象 | | 符合□ 不符合□ | 立即更换 | |
| 软管长度不超过 2 米 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管中间无接口，无三通分流 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **燃烧器具** | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 | |
| 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 | |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、  畅通、规范、通出室外 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 | |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 | |
| **用气环境** | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其  他燃料 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设  施始终处于正常工作状态 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃  气功能；每个用气场所配备 8kg 灭火器不少于 2 只 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **其他**  **安全隐患** |  | | | | |

**检查人员签字： 用户负责人签字**