淄博市生态环境局淄川分局

关于山东天晖环保科技有限公司污泥无害化处置及综合利用项目环境影响报告表的审批意见

川环报告表〔2023〕066号

山东天晖环保科技有限公司：

你单位报来的《污泥无害化处置及综合利用项目环境影响报告表》（淄博弘邦技术服务有限公司编制）已收悉，经研究审批意见如下：

- 一、该项目建设地点位于山东省淄博市淄川区龙泉镇矾场村南湖南路1公里东侧，本项目共占地100亩，利用原有办公楼（兼研发中心）1座，建设预处理车间2座、发酵车间4座、辅料车间1座、成品暂存库1座、机修车间1座，配套废水、废气处理等设施，购买翻抛机、喂料料斗、混料器等生产设备96台/套，可年处理本市污泥量22万吨，处理秸秆量3.3万吨，得到产品土壤改良基质4.5万吨的生产能力。

- 我局已受理该项目并在淄川区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，该项目符合国家和地方产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能达到环境保护要求，从环保角度分析，项目建设可行。同意你公司按环评所列建设项目规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设。

二、该项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1. 本项目污泥池位于预处理车间内，池体加盖减少恶臭气体产生，喷洒生物除臭抑制恶臭气体产生；预处理车间和发酵车间整体负压换气，共设置4套二级喷淋处理设施，处理后废气通过15米排气筒排放。无组织颗粒物排放浓度须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（1.0mg/m3），无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值（氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20无量纲）。

2.本项目喷淋废水用于除臭液配制，冲洗水经沉淀处理后跟生活污水经厂区一体化污水处理设施（中水回用系统）处理后厂区回用，不外排。

3.项目生产过程中产生的噪声主要来源于生产设备运转噪声。采取合理布局，优先选择低噪音设备，对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）2类标准。

4.项目一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作，按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。

5.建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

6.对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

7.加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发〔2010〕60号），并作为环保验收必要条件。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌及环保宣传栏。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

四、项目建设必须执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申领或变更排污许可证及进行竣工环境保护验收。如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。项目验收后，新建、改造提升环保治理设施的，需对环保治理设施进行验收。

五、本项目在产生事实排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并按照《排污许可管理条例》申领或变更排污许可证和进行生产管理；未纳入排污许可管理的，不得排放污染物。

六、本项目若实行排污许可重点管理或纳入重点排污单位名录，应按照《淄博市污染源自动监控条例》规定，完成自动监测设备的安装联网。

淄博市生态环境局淄川分局龙泉环境执法中队负责对该项目的环境监察工作。

经办人：                        2023年9月26日

抄送:龙泉环境执法中队